JF8031气体灭火控制器

安装使用说明书

沈阳君丰消防电子设备有限公司

目      录

第1章 JF8031气体灭火控制器简介	1

第2章 JF8031气体灭火控制器结构及配置说明	2

2.1 气体灭火控制器结构特征	2

2.1.1 气体灭火控制器前面板	2

2.1.2 气体灭火控制器内部结构	3

第3章 安装与调试	5

3.1 开箱检查	5

3.2 控制器的安装条件及方式	5

3.3 开机检查	6

3.4 外部设备检查	6

3.4.1 外接线状态检查	6

3.4.2 设备检查	6

3.5 接线和设置	6

3.6 调试	6

第4章 故障、异常信息处理和定期检查	8

4.1 一般性故障处理	8

4.2 定期检查和更换	8

第5章 注意事项	9

# JF8031气体灭火控制器简介

JF8031气体灭火控制器是沈阳君丰消防电子设备有限公司充分调研消防市场需求，总结多年消防工程经验，融汇行业标准 GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》的要求所设计的新一代气体灭火智能控制装置，主要用于各种有管网或无管网式七氟丙烷、二氧化碳、三氟甲烷、IG541等气体灭火系统的控制，可直接连接智能感烟、感温火灾探测器，进行火灾报警，通过区控输入输出模块控制气体灭火设备及有关警报装置，可广泛用于计算机房、资料室、配电室、变电室、通讯机站等场所。

JF8031气体灭火控制器采用中文 LCD 显示，各种复杂的键盘操作一律通过菜单进行，界面友好、直观方便、简单易懂。本控制装置具有现场编程能力，最大总线前端接点容量为80点。可与我公司生产的智能型探测器、手动报警按钮、输入模块、输出模块、各类开关量型等现场外部器件组成独立的小系统，实现火灾监控与气体灭火双重功能。

气体灭火控制器规格参数

执行标准：GB 16806-2006

系统容量：4个气体灭火分区

回路容量：80点

预警时间：0～30 秒，调节级别 1 秒

主电：交流AC220V，50/60Hz，允许电压变化范围187～242V。

备电：12V/7.2Ah蓄电池，两节

工作环境温度：-10℃～+50℃

相对湿度：≤95%，不凝露

液晶屏规格：4.3英寸TFT屏，分辨率480×272

外形尺寸（长×宽×高）：338mm×120mm×450mm

重量：10.6Kg

# JF8031气体灭火控制器结构及配置说明

## 气体灭火控制器结构特征

### 气体灭火控制器前面板

JF8031气体灭火控制器前面板包括两部分：总信息显示操作（图2-1）和分区信息显示操作（图2-2）。

图2-1 总信息显示操作

图2-2 分区信息显示操作

指示灯说明：

- 火警灯：红色，此灯亮表示控制器检测到探测部件处于火警状态。控制器进行复位操作后，此灯熄灭。

- 故障灯：黄色，此灯亮表示控制器检测到外接设备（探测器、模块）有故障，或控制器本身出现故障。所有故障排除或控制器进行复位操作后，此灯熄灭。

- 系统故障灯：黄色，此灯亮表示控制器处于不能正常使用的故障状态，以提示用户立即对控制器进行修复。

- 消音灯：红色，控制器报警状态下，人工按消音键后，此灯点亮。当发生新的报警时，此灯熄灭。

- 屏蔽灯：黄色，有外接设备处于被屏蔽状态时，此灯点亮，此时报警系统中被屏蔽设备的功能丧失，需要尽快恢复，并加强被屏蔽设备所处区域的人工检查。控制器没有屏蔽信息时，此灯熄灭。

- 主电运行灯：绿色，当控制器由主电源供电时，此灯点亮。

- 备电运行灯：绿色，当控制器由备电供电时，此灯点亮。

- 手动状态灯：绿色，此灯亮表示系统允许手动对联动设备进行联动操作。此灯灭表示系统被禁止手动对联动设备进行联动操作。

- 自动状态灯：绿色，此灯亮表示当满足联动条件后，系统允许自动对联动设备进行联动操作；此灯灭表示系统被禁止自动对联动设备进行联动操作。

- 启动灯：红色，控制区现场声光警报器、输出模块启动时点亮。

- 延时灯：红色，气体灭火延时阶段时点亮，复位熄灭。

- 喷洒启动灯：红色，开始输出启动喷洒信号时点亮，复位熄灭。

- 喷洒反馈灯：红色，压力开关动作、触电闭合后点亮，复位熄灭。

- 声光启动灯：红色，现场声光警报器启动时点亮。

- 现场启动灯：绿色，现场紧急启动按钮动作后点亮。

- 现场停止灯：红色，现场紧急停止按钮动作后点亮。

按键说明：

- 0~9、、#键：作为数字、字符键，用于编辑或选择操作。

- △/▽/◁/▷：作为功能键，在通常命令操作界面下，按此键用来向上/下/左/右切换子命令或移动图标。

- 菜单键：作为功能键，按此键进入主菜单界面。

- 确认键：作为功能键，按此键确认选择或输入。

- 退出键：作为功能键，按此键退出当前功能操作。

- Tab键：作为功能键，按此键进行修改操作。

- 复位键（F1）：按此键进行系统复位操作。

- 消音键（F2）：若系统正在放音状态，按此键进行消音。

- 声光启动键：按此键进行手动启动或停止声光警报器。

- 启动键：按此键开始延时启动气体灭火装置。

- 停止键：在延时启动过程中按此键，可终止延时进程，同时停止区域内启动控制输出。

### 气体灭火控制器内部结构

气体灭火控制器内部主要由以下部分构成（图2-3）：液晶显示屏、喇叭、打印机、气灭主板、气灭显示板、指示灯板、按键板、消防电源、备用电池。

图2-3 气体灭火控制器内部构成

1）控制器电源配置分为主、备电两部分，主要包括AC-DC/100W消防电源、蓄电池，电源结构如图2-4所示。

图2-4 电源结构

- 主电开关：使交流主电投入使用。

- 备电开关：使直流备电投入使用。

- 电池（+、-）：备电输入。

- 输出1（+、-）：DC24V主输出（1A），对控制器内部电路供电。

- 输出2（+、-）：DC24V输出（4A），对外部设备供电。

- 交流电源接线端子（L、N、PE）：交流220V电源输入(包括机壳保护地线)。

- 电源状态信号：电源状态检测信号输出接口。

2）气灭主板：结构示意见图2-5。

图2-5 气灭主板结构示意图

Vo+、Vo-：24V电源输出端子；

L+、L-：回路总线端子（无极性）；

CANH、CANL（CAN）：与消防联动控制器组网的CAN总线端子；

TX、RX、GND（RS232）：下载联动编程和注释信息的通讯端子；

nRN+、nRN-（n=1~4）：气体灭火装置启动输出端子；

nAS+、nAS-（n=1~4）：气体灭火装置反馈输入端子。

注意：如需拆卸更换机箱内的线路板，请务必先关闭主、备电电源。

# 安装与调试

## 开箱检查

在安装以前，应首先对现场设备进行检查。

- 3.1.1工程配置检查

检查控制设备装箱单的内容是否与该工程配置相符。打开包装箱后，根据装箱单的内容对箱内的货物逐一检查，主要检查内容包括：安装使用说明书、备用螺丝、控制器钥匙等，核对无误后再对控制器外观进行必要的检查。各项检查中如发现有不符合要求的情况请与我公司销售部联系。

- 3.1.2控制器内部配置及连接状况检查

参照本说明书第2章中的介绍对控制器的内部配置进行检查，同时检查一下各部件之间的连接关系并做必要的记录，以便在下面的安装调试中使用。若发现连接线有脱落、与说明书介绍不符或标识不清等情况，请与我公司工程服务部联系。

## 控制器的安装条件及方式

- 控制器安装条件：控制器外形尺寸（长×宽×高）：338mm×120mm×450mm。

- 环境温度：0℃～+40℃；相对湿度≤95%，不凝露。

- 安装方式：壁挂安装于防护区门口。

## 开机检查

控制器进入现场后，应接通电源进行开机检查。检查内容包括：

- 控制器的液晶屏、指示灯显示是否正常。

- 上电自动检查是否全部显示通过。观察控制器的指示灯是否全部能点亮，扬声器是否能发出清晰的三种连续警报声音。

- 注册结束后，显示的系统配置是否和实际相符。

- 进入正常监视后，观察有无电源故障，操作主键盘是否有嘟嘟声，以及附加配备的设备是否正常。

如发现异常，应按本说明书中“故障处理部分”说明进行处理，如问题仍然存在，应通知我公司工程服务部。

## 外部设备检查

### 外接线状态检查

检查与本控制器相连的总线状况，测量回路总线间及总线与地之间的绝缘电阻，回路的负载状况。其中，绝缘电阻应大于20MΩ，回路负载应大于1kΩ。

### 设备检查

利用调试装置检查回路设备状况，即设备数量、编码及工作状态是否符合设计要求，排除存在的故障，做好系统连接的准备。

## 接线和设置

主机及外部设备检查完毕后，如各项测试均符合要求，请参照第二章的有关说明将外部设备与主机进行正确的连接和设置。每一步连接后都应再次进行测试，并将测试结果做好记录，以供调试和各种后续编程定义使用。

## 调试

当接线完成后，经过仔细检查无误便可以进行开机调试了，调试可以参照以下步骤：

- 按调试说明，进入调试状态。

- 查看总线设备的注册情况是否和实际情况一致，观察是否注册完全。

- 进行探测器报警试验，气体灭火装置手动启动和停止试验、反馈试验。

- 退出调试状态，进入正常监控。

- 全面检查设备定义，修改不适当的部分。

- 编辑下载联动公式，进行自动联动试验。

- 接入气体灭火装置重要设备，并培训操作者正确的操作使用方法。

| 附：JF8031气体灭火控制器部件地址分配表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气灭区探测部件地址 |  | 气灭区联动部件地址 |  |
|  | 急启按钮 | 急停按钮 | 放气指示灯 | 声光警报器 |
| 一区 | 1#,2# | 3#,4# | 129#,130# | 131#,132# |
| 二区 | 5#,6# | 7#,8# | 133#,134# | 135#,136# |
| 三区 | 9#,10# | 11#,12# | 137#,138# | 139#,140# |
| 四区 | 13#,14# | 15#,16# | 141#,142# | 143#,144# |

# 故障、异常信息处理和定期检查

## 一般性故障处理

- 表4-1

| 序号 | 故障现象 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开机后无显示或显示不正常 | - 电源不正常 - 与显示板电缆连接不良 | - 检查24V电源 - 检查连接电缆 |
|  | 开机后显示“主电故障” | - 无交流电 - 交流保险管坏 | - 检查并接好交流电线 - 更换交流保险管 |
|  | 开机后显示“备电故障” | - 备电保险管坏 - 线路连接不良 - 蓄电池亏电或损坏 | - 换保险管 - 打开电源盒检查有关接插件 - 在交流供电的情况下开机8小时以上，若仍不能消除故障则更换电池 |
|  | 不能正确注册部件 | - 回路接线错误或不良 | - 检查是否短路或开路 |
|  | 不能组网 | 通讯线连接错误或不良 | 检查CAN通讯线 |
|  | 不打印 | - 未设置成打印方式 - 打印机电缆连接不良 - 打印机坏 | - 重新进行设置 - 检查并连接好 - 换打印机 |
|  | 按手动键无反应 | - 手动禁止状态 | - 重新设置启动方式 |
|  | 设备故障 | - 设备连线断开 - 该设备损坏 | - 检查连线 - 更换设备 |
|  | 总线故障 | 总线短路 | 检查线路 |
|  | 系统故障 | 控制器主控单元损坏 | 通知我公司工程服务部 |

## 定期检查和更换

应定期对设备进行检查：

- 打印纸属于易耗品，不足时应予以更换。

- 液晶屏的背光有一定的寿命，当发现背光亮度有问题时，应通知我公司工程服务部。

# 注意事项

本气体灭火控制器属精密电子产品，需专人管理，严禁他人随意触动。我公司负责质保期内控制器的保修，发现问题请及时和我公司联系，用户不要自行拆开或维修，否则由此引起的损坏不在保修范围。

5.1.1 本产品到达工程现场后要注意进行环境维护，要求在防尘、防潮、防蛀的环境下进行施工。

5.1.2 使用环境应达到防晒、防热、防潮、防尘的要求。

5.1.3 防火分区应设置醒目警告标识。

5.1.4 如安装在强磁场环境下，必须采取有效的屏蔽措施。

5.1.5 本产品在调试验收阶段严禁连接各区灭火气体的启动电磁阀，否则可能导致气体误喷而危及生命安全及造成重大财产损失。

5.1.6 本产品属消防专业设备，需专人管理，经过培训考试合格后的专业人员方可安装调试本产品！严禁他人随意触动！绝对禁止在非火警时启动气体灭火喷洒！

5.1.7 有人员值班的情况下建议将气体灭火控制装置打在手动模式。

5.1.8 非本岗操作人员不得擅自操作或按动各种按钮开关。

5.1.9 对在防火分区内作业的人员进行气体灭火知识培训，建议作业人员配备氧气呼吸器。 5.1.10安装调试维修必须由专业人员进行，严禁带电插拔操作。

5.1.11 未经本公司许可不得擅自改动内部设置及线路连线。

5.1.12 保养测试时要断开外部气体钢瓶，避免误操作引起气体误喷。

5.1.13 每一个月左右应进行一次备电放电操作，切断主电，备电工作若干小时（5 小时以上）或发生备电故障时，再接通主电。有条件的话可用万用表测量电池输出端电压，下降至21V 时，再接通主电。

5.1.14 电源线须靠墙施工，禁止暴露在人员走动频率较高的地面上，不要重压电源线。

5.1.15 要用中性清洗剂或窗户清洁剂喷射过的软布擦洗机器，不要用挥发性强 的清洗剂，也不要将清洗剂直接喷射在机器上。

5.1.16 密码及机箱钥匙需专职人员负责，密码不得泄露。

5.1.17 在检修系统时，一定要关机操作，确认无故障后，方可重新开机。

5.1.18 当控制装置发出总线故障时，应立即关机，待故障排除后，方可重新开机投入使用。

5.1.19 为做到对本设备的正确安装维护，操作人员应仔细阅读本说明书，认真按说明书进行操作，

确保设备始终处于正常安全运行状态。

5.1.20 不要自行拆卸控制装置。

5.1.21 不要带电移动控制装置。

5.1.22 搬运和存储。设备运输、搬运、存储均须在包装状态下进行。装卸过程要轻拿轻放，防止碰撞损坏。存储环境应保持通风、干燥，切忌露天存放。

5.1.23 工程使用。在工程内装修结束后方可拆箱安装控制装置，以备系统调试。

沈阳君丰消防电子设备有限公司

地址：辽宁省沈阳市皇姑区文大路218-20甲

电话：024-31535696

传真：024-31535666

邮编：110034

www.sxfire.com.cn